## Sheet1
|  |  | Catastrófico | Crítico | Marginal | Mínimo | Insignificante
Sistema Ativo |  |  | 1
Modo/Falha | Criticidade | Efeito | Falta de isolamento das espiras dos enrolamentos | Falta de isolamento da parte ativa do transformador | Insuficiência de isolamento dos cabos de conexão dos enrolamentos | Insuficiência de isolamento da parte ativa do transformador | Insuficiência de isolamento das espiras dos enrolamentos | Falta de transporte de fluxo magnético entre fases | Falta de transformação entre nívels de alta tensão | Erro de relação de tansformação entre nívels de corrente de alta tensão | Erro de ângulo de transformação entre nívels de corrente de alta tensão | Falta de isolamento do núcleo do transformador | Deformação mecânica dos enrolamentos | Perda de conexão do transformador à malha de terra | Indução insuficiente de tensão nos enrolamentos | Alta impedância na conexão do transformador à malha de terra | Alta impedância na conexão do transformador ao sistema de alta tensão | Deformação na forma de onda do fluxo mabnético | Introdução de harmónicas e deformações de forma de onda de tensão | Falta de transformação entre nívels de corrente de alta tensão | Insuficiência de isolamento do núcleo do transformador | Perda do aterramento do núcleo magnético | Deformação do fluxo magnético entre os enrolamentos | Perda de suportabilidade mecânica dos enrolamentos | Alta impedância do aterramento do núcleo magnético (alta impedância) | Condução insuficiente do fluxo magnético entre os enrolamentos | Erro de ângulo de transformação entre nívels de alta tensão | Deformação mecânica das espiras dos enrolamentos | Perda de suportabilidade mecânica das espiras dos enrolamentos | Erro de relação de tansformação entre nívels de alta tensão | Falta de indução de tensão nos enrolamentos | Introdução de harmónicas e deformações de forma de onda de corrente de alta tensão | Fuga excessiva de fluxo magnético entre fases | Falta de condução do fluxo magnético entre os enrolamentos | Desconexão do transformador ao sistema de alta tensão | Falta de isolamento dos cabos de conexão dos enrolamentos | Excesso de fuga de fluxo magnético entre os enrolamentos | Vibração dos enrolamentos | Insuficiência de isolamento do núcleo da carcaça do transformador | Falta de isolamento do núcleo da carcaça do transformador | Vibração das espiras dos enrolamentos | Falta de refrigeração do núcleo e enrolamentos | Insuficiência de refrigeração do núcleo e enrolamentos | Falta de blindagem eletrostática dos enrolamentos do transformador | Insuficiência de blindagem eletrostática dos enrolamentos do transformador | Falta de blindagem magnética dos enrolamentos do transformador | Insuficiência de blindagem magnética dos enrolamentos do transformador | Falta de blindagem eletrostática das conexões dos enrolamentos às buchas do transformador | Insuficiência de blindagem eletrostática das conexões dos enrolamentos às buchas do transformador | Falta de circulação do óleo pelo núcleo e enrolamentos do transformador | Insuficiência de circulação do óleo pelo núcleo e enrolamentos do transformador | Perda da ligação dos pontos de aterramento da parte ativa do transformador | Impedância elevada na ligação dos pontos de aterramento da parte ativa do transformador | Interrupção das derivações dos enrolamentos ao comutador | Alta impedância das derivações dos enrolamentos ao comutador | Desconexão do terminal de aterramento à malha de terra | Impedância elevada na conexão do terminal de aterramento à malha de terra | Desconexão dos os condutores de AT às buchas de AT | Impedância elevada na conexão dos condutores de AT às buchas de AT | Vibração das chapas do núcleo do transformador | Afastamento das chapas do núcleo do transformador | Impossibilidade de içamento do núcleo do transformador | Dificuldade no içamento do núcleo do transformador | Curto-circuito entre as chapas lamindas do núcleo do transformador | Baixa impedância entre as chapas lamindas do núcleo do transformador | Excesso de correntes parasitas no núcleo do transformador | Afastamento das chapas laminadas do núcleo do transformador | Vibração das chapas laminadas do núcleo do transformador | Danificação dos enrolamentos por correntes de curtocrcuito externo | Danificação do núcelo por correntes de curtocrcuito externo
Folga dos parafusos passantes do núcleo do transformador
Descargas parciais nos Parafusos Passantes do Núcleo do Transformador
Degradação do isolamento dos Parafusos Passantes do Núcleo do Transformador
Rompimento dos Parafusos Passantes do Núcleo do Transformador
Degradação do isolamento das lâminas do Núcleo e laminados do Transformador
Degradação da fixação do Núcleo e Laminados do Transformador
Elevação da relutância do Núcleo e laminados do Transformador
Saturação por sobretensões do Núcleo e laminados do Transformador
Saturação por fadiga magnética do Núcleo e laminados do Transformador
Curtocircuito entre lâminas do Núcleo e Laminados do Transformador
Correntes parasitas no Núcleo e laminados do Transformador
Excesso de corona no Núcleo e laminados do Transformador
Excesso de magnetoestricção do Núcleo e Laminados do Transformador
Descargas elétricas no Núcleo e Laminados do Transformador
Excesso de vibração e ruído no Núcleo e laminados do Transformador
Excesso de fluxo magnético de dispersão do Núcleo e Laminados do Transformador
Descargas parciais no Núcleo e Laminados do Transformador
Nível de curtocircuito superior à capacidade das Conexões de Alta Tensão do Transformador
Conexões folgadas de Alta Tensão do Transformador
Interrupção das Conexões de Alta Tensão do Transformador
Descargas parciais nas Conexões de Alta Tensão do Transformador
Mal contato nas Conexões de Alta Tensão do Transformador
Distribuição inadequada do campo elétrico nas Conexões de Alta Tensão do Transformador
Envelhecimento por polimerização do Isolante Secundário do Transformador
Envelhecimento por sobrecarga do Isolante Secundário do Transformador
Envelhecimento por harmônicas do Isolante Secundário do Transformador
Envelhecimento natural do Isolante Secundário do Transformador
Envelhecimento por corrosão (umidade e oxigênio) do Isolante Secundário do Transformador
Envelhecimento por sobretemperatura do Isolante Secundário do Transformador
Degradação do isolamento do Isolante dos Cabos (Leads) do Transformador
Contaminação superficial por produtos corrosivos do isolante dos Cabos (Leads) do Transformador
Deformação mecânica da Blindagem Eletrostática dos Enrolamentos do Transformador
Degradação da fixação da Blindagem Eletrostática dos Enrolamentos do Transformador
Descargas parciais na Blindagem Eletrostática dos Enrolamentos do Transformador
Perda de aterramento da Blindagem Eletrostática dos Enrolamentos do Transformador
Sobreaquecimento da Blindagem Eletrostática dos Enrolamentos do Transformador
Intensidade excessiva do campo elétrico na Blindagem Eletrostática dos Enrolamentos do Transformador
Degradação do Isolamento da Estrutura do Núcleo do Transformador
Folgas excessivas nas Presilhas e Braçadeiras dos Enrolamentos do Transformador
Descargas parciais nas Presilhas e Braçadeiras dos Enrolamentos do Transformador
Intensidade excessiva do campo magnético na Blindagem Magnética dos Enrolamentos do Transformador
Sobreaquecimento da Blindagem Magnética dos Enrolamentos do Transformador
Falta de aterramento da Blindagem Magnética dos Enrolamentos do Transformador
Deformação mecânica da Blindagem Magnética dos Enrolamentos do Transformador
Descargas pariais na Blindagem Magnética dos Enrolamentos do Transformador
Degradação da fixação da Blindagem Magnética dos Enrolamentos do Transformador
Existência de mais de um ponto de Aterramento do Núcleo do Transformador
Falta ou Interrupção de Aterramento do Núcleo do Transformador
Descargas parciais no circuito de Aterramento do Núcleo do Transformador
Mau contato no Aterramento do Núcleo do Transformador
Degradação da fixação do Aterramento do Núcleo do Transformador
Descargas parciis nos Cabos de Conexão (Leads) dos Enrolamentos do Transformador
Resistência elevada das conexões dos Cabos de Conexão (Leads) dos Enrolamentos do Transformador
Cabo de conexão interrompido (Leads) dos Enrolamentos do Transformador
Degradação da fixação dos Cabos de Conexão (Leads) dos Enrolamentos do Transformador
Curto-circuito superior a especificação dos Cabos de Conexão (Leads) dos Enrolamentos do Transformador
Distribuição inadequada do campo elétrico nos Cabos de Conexão (Leads) dos Enrolamentos do Transformador
Interrupção do fluxo de óleo entre os Blocos Espaçadores de Bobinas dos Enrolamentos do Transformador
Degradação do isolamento dos Espaçadores de Bobinas dos Enrolamentos do Transformador
Deformação mecânica dos Espaçadores de Bobinas dos Enrolamentos do Transformador
Cabos interrompido nos Condutores dos Taps dos Enrolamentos do Transformador
Descargas parciais nos Condutores dos Taps dos Enrolamentos do Transformador
Degradação da fixação dos Condutores dos Taps dos Enrolamentos do Transformador
Resistência Elevada nas conexões dos Condutores dos Enrolamentos do Transformador
Cabos interrompidos nos Condutores dos Enrolamentos do Transformador
Descargas parciais nos Condutores dos Enrolamentos do Transformador
Corrente de curtocircuito superior à capacidade dos Condutores dos Enrolamentos do Transformador
Deslocamento das espiras (por curto circuito) dos Condutores dos Enrolamentos do Transformador
Degradação da fixação do Aterramento do Neutro do Transformador
Conexões folgadas no Aterramento do Neutro do Transformador
Nível de curto circuito superior à capacidade de condução do Aterramento do Neutro do Transformador
Existência de mais de um Aterramento do Neutro do Transformador
Excesso de correntes homopolares de sequência zero no Aterramento do Neutro do Transformador
Interrupção do Aterramento do Neutro do Transformador
Oxidação dos Ganchos de Içamento do Núcleo do Transformador
Envelhecimento por harmônicas do Isolante Sólido à Base de Papel Impregnado do Transformador
Contaminação por excesso de água no Isolante Sólido à Base de Papel Impregnado do Transformador
Presença de borras no Isolante Sólido à Base de Papel Impregnado do Transformador
Envelhecimento natural do Isolante Sólido à Base de Papel Impregnado do Transformador
Sobreaquecimento do Isolante Sólido à Base de Papel Impregnado do Transformador
Presença de bolhas no Isolante Sólido à Base de Papel Impregnado do Transformador
Sobrecarga elétrica (sobretensão e sobrecorrente) do Isolante Sólido à Base de Papel Impregnado do Transformador
Descargas Parciais no Isolante Sólido à Base de Papel Impregnado do Transformador
Enxofre Corrosivo no Isolante Sólido à Base de Papel Impregnado do Transformador
Estresse dinâmico do Isolante Sólido à Base de Papel Impregnado do Transformador
Contaminação superficial por produtos corrosivos do Isolante Sólido à Base de Papel Impregnado do Transformador
Polimerização do Isolante Sólido à Base de Papel Impregnado do Transformador
Deterioração por oxidação/corrosão (umidade e oxigênio) no Óleo do Isolante Sólido à Base de Papel Impregnado do Transformador
Excesso de harmónicas na Corrente Primária do Transformador
Sobrecorrente por curto-circuito externo superior à suportabilidade na Corrente Primária do Transformador
Sobrecarga superior à suportabilidade na Corrente Primária do Transformador
Sobrecorrente de circulação na Corrente Primária do Transformador
Descargas atmosféricas na Tensão Primária do Transformador
Sobretensão na Tensão Primária do Transformador
Surtos transitórios na Tensão Primária do Transformador
Tensões harmônicas na tensão Primária do Transformador
Sobretensão transitória na Tensão Primária do Transformador
Desconexão do Anel Estático
Incompatibilidade de Material da Cinta dos Enrolamentos
Degradação da fixação da Cinta dos Enrolamentos
Degradação da fixação do Terminal de Aterramento do Transformador
Mau contato no Terminal de Aterramento do Transformador
Folga no Terminal de Aterramento do Transformador
Folga na Conexão de Aterramento do Transformador
Degradação da fixação da Conexão de Aterramento do Transformador
Curtocircuito entre Bobinas dos Enrolamentos do Transformador
Degradação da fixação dos Enrolamentos do Transformador
Deslocamento das espiras (por curto circuito) dos Enrolamentos do Transformador
Enxofre Corrosivo nos Enrolamentos do Transformador
Descargas parciais nos Enrolamentos do Transformador
Sobretensões ressonantes nos Enrolamentos do Transformador
Curtocircuito entre espiras dos Enrolamentos do Transformador
Deformação da geometria das espiras dos Enrolamentos do Transformador
Corrente de curtocircuito superior à capacidade dos Enrolamentos do Transformador
Folgas na Estrutura de Presilhas (Clamping) do Núcleo
Deformação mecânica dos Canais de Óleo dos Enrolamentos
Entupimento dos Canais de Óleo dos Enrolamentos
Degradação da fixação dos Conectores dos Enrolamentos do Transformador
Degradação dos contatos dos Conectores dos Enrolamentos do Transformador
Degradação da capacidade isolante dos Para-raios Internos do Tanque do Transformador
Redução da capacidade de absorção de surtos de tensão dos Para-raios Internos do Tanque do Transformador
Degradação da fixação dos Para-raios Internos do Tanque do Transformador
Surtos superiores à capacidade dos Para-raios Internos do Tanque do Transformador
Recusa de disparo para surtos de tensão dos Para-raios Internos do Tanque do Transformador
Contaminação superficial dos Para-raios Internos do Tanque do Transformador
Trincas e deformações superficiais nos Para-raios Internos do Tanque do Transformador
Disparo indevido dos Para-raios Internos do Tanque do Transformador