## Sheet1
|  |  | Catastrófico | Crítico | Marginal | Mínimo | Insignificante
Sistema de Conexão |  |  | 1
Modo/Falha | Criticidade | Efeito | Presença de curto-circuito entre o condutor de terra e a carcaça | Falta de isolamento do núcleo da carcaça | Excesso de correntes de fuga entre a carcaça e a terra | Proteção inadequada contra surtos de tensão | Excesso de correntes de fuga entre núcleo ativo e carcaça | Falta de proteção contra surtos de tensão | Presença de curtocircuito entre o condutor da bucha e a carcaça | Presença de curto-circuito entre a carcaça do transformador e a base | Excesso de correntes de fuga entre o condutor de terra e a carcaça | Excesso de correntes de fuga entre o núcleo e a carcaça | Presença de curto-circuito entre os cabos dos enrolamentos e a carcaça | Isolamento insuficiente do núcleo da carcaça | Excesso de vibração das buchas do transforrmador | Excesso de correntes de fuga entre o condutor da bucha e a carcaça | Presença de correntes de curto-circuito entre o enrolamento e a carcaça | Excesso de correntes de fuga entre a carcaça do transformador e a base | Presença de curtocircuito entre o núcleo e a carcaça | Perda de fixação das buchas ao transformador | Curto-circuito entre o núcleo ativo e a carcaça | Perda de isolamento da carcaça para a terra | Excesso de correntes de fuga entre os cabos dos enrolamentos e a carcaça | Excesso de correntes de fuga entre o renrolamento e a carcaça
Trincas e falhas superficiais nas Buchas Condensivas
Contaminação superficial das Buchas Condensivas
Surtos superiores à capacidade de isolamento das Buchas Condensivas
Degradação da fixação das Buchas Condensivas
Presença de animais nas Buchas Condensivas
Falta de equalização de potencial das Buchas Condensivas
Falta de equalização de potencial das Buchas Não-Condensivas
Surtos superiores à capacidade de isolamento das Buchas Não-Condensivas
Degradação da fixação das Buchas Não-Condensivas
Presença de animais nas Buchas Não-Condensivas
Trincas e falhas superficiais das Buchas Não-Condensivas
Contaminação superficial das Buchas Não-Condensivas
Curtocircuito entre camadas do Núcleo da Bucha Condensiva (Condenser Core)
Pregas ou dobras no papel do Núcleo da Bucha Condensiva (Condenser Core)
Degradação do laminado do Núcleo da Bucha Condensiva (Condenser Core)
Migração de tinta grafítica no Núcleo da Bucha Condensiva (Condenser Core)
Penetração de umidade no Núcleo da Bucha Condensiva (Condenser Core)
Baixa impregnação de óleo do Núcleo da Bucha Condensiva (Condenser Core)
Depósito de graxa-X (X-wax) no Núcleo da Bucha Condensiva (Condenser Core)
Sobreaquecimento do Núcleo da Bucha Condensiva (Condenser Core)
Penetração de ar no Núcleo da Bucha Condensiva (Condenser Core)
Sobreaquecimento do dielétrico do Núcleo da Bucha Condensiva (Condenser Core)
Umidade residual do Núcleo da Bucha Condensiva (Condenser Core)
Excesso de ácido no Óleo Isolante das Buchas
Degradação por oxidação do Óleo Isolante das Buchas
Excesso de Óleo Isolante das Buchas
Excesso de bolhas no Óleo Isolante das Buchas
Excesso de carbonização do Óleo Isolante das Buchas
Excesso de água e umidade no Óleo Isolante das Buchas
Perda e/ou vazamento de Óleo Isolante das Buchas
Degradação por eletrólise no Óleo Isolante das Buchas
Contaminação por partículas não metálicas no Óleo Isolante das Buchas
Excesso de borras, lama ou lodo (sludge) no Óleo Isolante das Buchas
Degradação por pirólise do Óleo Isolante das Buchas
Contaminação por partículas metálicas do Óleo Isolante das Buchas
Degradação por hidrólise do Óleo Isolante das Buchas
Eletrização estática do Óleo Isolante das Buchas
Insuficiência de Óleo Isolante das Buchas
Superaquecimento (instabilidade térmica) do Óleo Isolante das Buchas
Excesso de gás dissolvido (gas unstable oil) no Óleo Isolante das Buchas
Perda de estanqueidade dos Taps das Buchas
Degradação do Isolamento (curtocircuito/aterramento) dos Taps de Ensaios das Buchas
Perda da conexão no tap de teste por penetração de umidade e/ou contaminantes;
Falta de aterramento dos Taps das Buchas
Sobreaquecimento dos Condutores Centrais das Buchas
Redução da seção dos Condutores Centrais das Buchas
Interrupção dos Condutores Centrais das Buchas
Contaminação superficial (com partículas condutoras) da Porcelana Externa das Buchas
Trincas e deformações superficiais na Porcelana Externa das Buchas
Descargas superficiais na Porcelana Externa das Buchas
Surtos superiores à capacidade dos Para-raios das Buchas
Degradação da capacidade isolante dos Para-raios das Buchas
Contaminação superficial dos Para-raios das Buchas
Redução da capacidade de absorção de surtos de tensão dos Para-raios das Buchas
Disparo indevido dos Para-raios das Buchas
Trincas e deformações superficiais nos Para-raios das Buchas
Recusa de disparo para surtos de tensão dos Para-raios das Buchas
Degradação da fixação dos Para-raios das Buchas
Trincas e deformações superficiais nos Isolante das Rodas Bidirecionais ou Orientáveis do Transformador
Sobretensões superiores à capacidade de isialamento do Isolante das Rodas Bidirecionais ou Orientáveis do Transformador
Contamianação superficial do Isolante das Rodas Bidirecionais ou Orientáveis do Transformador
Perda de estanqueidade das Gaxetas das Buchas
Ausência de anéis das Gaxetas das Buchas
Desgasta da superfície externa das Gaxetas das Buchas
Reduções na seção das Gaxetas das Buchas
Escoamento ou extrusão das Gaxetas das Buchas
Erosão das Gaxetas das Buchas
Conicidade e deformações de um ou mais anéis das Gaxetas das Buchas
Degradação da fixação da Flange de Fixação e Suporte das Buchas
Perda de estanqueidade e vedação da Flange de Fixação e Suporte das Buchas
Descargas superficiais na Porcelana Interna das Buchas
Trincas e deformações superficiais na Porcelana Interna das Buchas
Contaminação superficial (com partículas condutoras) da Porcelana Interna das Buchas
Excesso de pressão nas Molas de Compressão das Buchas
Aumento da elasticidade das Molas de Compressão das Buchas
Perda de elasticidade das Molas de Compressão das Buchas
Oxidação externa da Câmara de Óleo das Buchas
Perda de estanqueidade da Câmara de Óleo das Buchas
Oxidação interna da Câmara de Óleo das Buchas
Oxidação interna da Câmara de Expansão das Buchas
Oxidação externa da Câmara de Expansão das Buchas
Perda de estanqueidade da Câmara de Expansão das Buchas
Excesso de distância entre os Gaps Metálicos de Descarga das Buchas
Degradação da fixação dos Gaps Metálicos de Descarga das Buchas
Deformação dos eletrodos dos Gaps Metálicos de Descarga das Buchas
Distância insuficiente no Gaps Metálicos de Descarga das Buchas
Presença de animais nos Anéis Anticorona das Buchas
Degradação da fixação dos Anéis Anticorona das Buchas
Deformação dos Anéis Anticorona das Buchas
Sujeira superficial da Janela do Nível de Óleo das Buchas
Indicação errada da Janela do Nível de Óleo das Buchas
Impossibilidade de visualização da Janela do Nível de Óleo das Buchas
Descargas Parciais no Núcleo de Papel Isolante das Buchas
Enxofre Corrosivo no Núcleo de Papel Isolante das Buchas
Presença de bolhas no Núcleo de Papel Isolante das Buchas
Envelhecimento por harmônicas do Núcleo de Papel Isolante das Buchas
Sobrecarga elétrica (sobretensão e sobrecorrente) do Núcleo de Papel Isolante das Buchas
Sobreaquecimento do Núcleo de Papel Isolante das Buchas
Deterioração por oxidação/corrosão (umidade e oxigênio) no Óleo do Núcleo de Papel Isolante das Buchas
Presença de borras no Núcleo de Papel Isolante das Buchas
Contaminação por excesso de água no Núcleo de Papel Isolante das Buchas
Contaminação superficial por produtos corrosivos do Núcleo de Papel Isolante das Buchas
Envelhecimento natural do Núcleo de Papel Isolante das Buchas
Estresse dinâmico do Núcleo de Papel Isolante das Buchas
Polimerização do Núcleo de Papel Isolante das Buchas
Degradação do Isolamento dos Taps das Buchas
Perda da conexão da Manga Aterrada das Buchas
Curtocircuito da Camada do Enrolamento Capacitivo Ligado ao Tap da Bucha
Contaminação da Camada do Enrolamento Capacitivo Ligado ao Tap da Bucha
Falta de aterramento da Tampa do Tap Capacitivo das Buchas
Descargas parciais na Tampa do Tap Capacitivo das Buchas
Afrouxamento do Conector Superior da Bucha
Mau contato do Conector Superior da Bucha
Sobreaquecimento do Conector Superior da Bucha
Mau contato do Conector Inferior da Bucha
Afrouxamento do Conector Inferior da Bucha
Sobreaquecimento do Conector Inferior da Bucha