## Sheet1
|  |  | Catastrófico | Crítico | Marginal | Mínimo | Insignificante
Sistema de Proteção |  |  | 1
Modo/Falha | Criticidade | Efeito | Sobretensão na alimentação elétrica para a proteção | Desligamento indevido do transformador por comutador fora de passo | Alimentação elétrica irregular para a proteção | Desligamento indevido do transformador por sobrepressão no comutador | Desligamento indevido do transformador por discordância de taps | Falta de proteção do transformador contra sobrecargas | Desligamento indevido do transformador por sobretemperatura no enrolamento | Falta de proteção do motor do comutador contra sobrecorrentes | Subtensão na alimentação elétrica para a proteção | Falta de proteção do transformador contra sobrefluxo de óleo | Desligamento indevido do transformador por curtocircuito externo | Desligamento indevido do motor do comutador por sobrecorrentes | Desligamento indevido do transformador por surtos transitórios de tensão | Falta de proteção do transformador contra sobretensão externa | Desligamento indevido do transformador por sobrecargas | Falta de proteção do transformador contra presença de gás | Falta de proteção do transformador contra curtocircuito externo | Falta de proteção do transformador contra comutador fora de passo | Desligamento indevido do transformador por sobretensão externa | Falta de proteção do transformador contra sobretemperatura no óleo | Desligamento indevido do transformador por curtocircuito entre espiras | Desligamento indevido do transformador por presença de gás | Desligamento indevido do transformador por sobrefluxo de óleo no comutador | Desligamento indevido do transformador por sobrepressão no tanque | Desligamento indevido do transformador por sobrefluxo de óleo | Falta de proteção do comutador contra sobrefluxo de óleo | Falta de proteção do transformador contra curtocircuito interno | Falta de proteção do transformador contra surtos transitórios de tensão | Falta de proteção do transformador contra descargas parciais | Falta de proteção do transformador contra sobretemperatura no enrolamento | Falta de proteção do transformador contra sobrepressões no tanque | Desligamento indevido do transformador por curtocircuito interno | Desligamento indevido do transformador por sobretemperatura no óleo | Falta de proteção do transformador contra discordância de taps | Desligamento indevido do transformador por descargas parciais | Falta de alimentação elétrica para a proteção | Falta de proteção do transformador contra sobrepressão no comutador | Falta de proteção do transformador contra curtocircuito entre espiras
Degradação de estanqueidade da boia do Relé Detetor de Gás (Buchholz) do Tanque Principal
Degradação de estanqueidade do invólucro do Relé Detetor de Gás (Buchholz) do Tanque Principal
Degradação de estanqueidade da ampola do Relé Detetor de Gás (Buchholz) do Tanque Principal
Degradação da fixação do Relé Detetor de Gás (Buchholz) do Tanque Principal
Recusa de atuação quando solicitado do Relé Detetor de Gás (Buchholz) do Tanque Principal
Atuação indevida quando não solicitado do Relé Detetor de Gás (Buchholz) do Tanque Principal
Desajuste do limite de atuação do Relé Detetor de Gás (Buchholz) do Tanque Principal
Degradação de estanqueidade da caixa de ligação do Relé Detetor de Gás (Buchholz) do Tanque Principal
Degradação do isolamento do Relé Detetor de Gás (Buchholz) do Tanque Principal
Degradação do isolamento do Relé de Alta Pressão do Tanque Principal
Recusa de atuação quando solicitado do Relé de Alta Pressão do Tanque Principal
Desajuste do limite de atuação do Relé de Alta Pressão do Tanque Principal
Atuação indevida quando não solicitado do Relé de Alta Pressão do Tanque Principal
Degradação da fixação do Relé de Alta Pressão do Tanque Principal
Degradação da fixação do Relé de Alta Pressão do Comutador
Degradação do isolamento do Relé de Alta Pressão do Comutador
Desajuste do limite de atuação do Relé de Alta Pressão do Comutador
Recusa de atuação quando solicitado do Relé de Alta Pressão do Comutador
Atuação indevida quando não solicitado do Relé de Alta Pressão do Comutador
Atuação indevida quando não solicitado do Relé de Carcaça do Transformador
Degradação da fixação do Relé de Carcaça do Transformador
Recusa de atuação quando solicitado do Relé de Carcaça do Transformador
Degradação do isolamento do Relé de Carcaça do Transformador
Degradação da ventilação do Relé de Carcaça do Transformador
Desajuste do limite de atuação do Relé de Carcaça do Transformador
Degradação da fixação do Relé de Sobrefluxo de Óleo do Comutador
Recusa de atuação quando solicitado do Relé de Sobrefluxo de Óleo do Comutador
Degradação do isolamento do Relé de Sobrefluxo de Óleo do Comutador
Atuação indevida quando não solicitado do Relé de Sobrefluxo de Óleo do Comutador
Desajuste do limite de atuação do Relé de Sobrefluxo de Óleo do Comutador
Degradação da fixação da Válvula ou Membrana de Alívio de Pressão do Comutador
Degradação da estanqueidade da Válvula ou Membrana de Alívio de Pressão do Comutador
Excesso de corrosão da Válvula ou Membrana de Alívio de Pressão do Comutador
Desajuste do limite de atuação da Válvula ou Membrana de Alívio de Pressão do Comutador
Degradação do material da Válvula ou Membrana de Alívio de Pressão do Comutador
Entupimento da Válvula ou Membrana de Alívio de Pressão do Comutador
Recusa de atuação quando solicitado da Válvula ou Membrana de Alívio de Pressão do Comutador
Abertura indevida quando não solicitado da Válvula ou Membrana de Alívio de Pressão do Comutador
Atuação indevida quando não solicitado da Membrana de Proteção (com Faca) do Comutador
Recusa de atuação quando solicitado da Membrana de Proteção (com Faca) do Comutador
Degradação da estanqueidade da Membrana de Proteção (com Faca) do Comutador
Desajuste do limite de atuação da Membrana de Proteção (com Faca) do Comutador
Recusa de atuação quando solicitado do Dispositivo Impedidor de Manobra do Comutador (CDST)
Atuação indevida quando não solicitado do Dispositivo Impedidor de Manobra do Comutador (CDST)
Desajuste do limite de atuação do Dispositivo Impedidor de Manobra do Comutador (CDST)
Desajuste do limite de atuação do Relé de Temperatura do Óleo do Transformador
Degradação do isolamento do Relé de Temperatura do Óleo do Transformador
Degradação da fixação do Relé de Temperatura do Óleo do Transformador
Atuação indevida quando não solicitado do Relé de Temperatura do Óleo do Transformador
Recusa de atuação quando solicitado do Relé de Temperatura do Óleo do Transformador
Desajuste do limite de atuação do Relé de Temperatura do Enrolamento do Transformador
Degradação da fixação do Relé de Temperatura do Enrolamento do Transformador
Atuação indevida quando não solicitado do Relé de Temperatura do Enrolamento do Transformador
Recusa de atuação quando solicitado do Relé de Temperatura do Enrolamento do Transformador
Degradação do isolamento do Relé de Temperatura do Enrolamento do Transformador
Excesso de corrosão da Válvula ou Membrana de Alívio de Pressao do Tanque Principal
Entupimento da Válvula ou Membrana de Alívio de Pressao do Tanque Principal
Desajuste do limite de atuação da Válvula ou Membrana de Alívio de Pressao do Tanque Principal
Degradação do material da Válvula ou Membrana de Alívio de Pressao do Tanque Principal
Recusa de atuação quando solicitado da Válvula ou Membrana de Alívio de Pressao do Tanque Principal
Degradação da estanqueidade da Válvula ou Membrana de Alívio de Pressao do Tanque Principal
Degradação da fixação da Válvula ou Membrana de Alívio de Pressao do Tanque Principal
Abertura indevida quando não solicitado da Válvula ou Membrana de Alívio de Pressao do Tanque Principal
Recusa de atuação quando solicitado do Relé de Baixa Pressão de Gás do Tanque Principal
Desajuste do limite de atuação do Relé de Baixa Pressão de Gás do Tanque Principal
Degradação da fixação do Relé de Baixa Pressão de Gás do Tanque Principal
Atuação indevida quando não solicitado do Relé de Baixa Pressão de Gás do Tanque Principal
Degradação do isolamento do Relé de Baixa Pressão de Gás do Tanque Principal
Degradação da fixação do Relé de Sobrecorrente do Motor do Comutador
Degradação do isolamento do Relé de Sobrecorrente do Motor do Comutador
Atuação indevida quando não solicitado do Relé de Sobrecorrente do Motor do Comutador
Desajuste do limite de atuação do Relé de Sobrecorrente do Motor do Comutador
Degradação da ventilação do Relé de Sobrecorrente do Motor do Comutador
Recusa de atuação quando solicitado do Relé de Sobrecorrente do Motor do Comutador
Degradação da ventilação do Relé Diferencial de Fases do Transformador
Desajuste do limite de atuação do Relé Diferencial de Fases do Transformador
Degradação da fixação do Relé Diferencial de Fases do Transformador
Atuação indevida quando não solicitado do Relé Diferencial de Fases do Transformador
Recusa de atuação quando solicitado do Relé Diferencial de Fases do Transformador
Degradação do isolamento do Relé Diferencial de Fases do Transformador
Recusa de atuação quando solicitado do Relé Diferencial de Enrolamento do Transformador
Degradação da fixação do Relé Diferencial de Enrolamento do Transformador
Degradação da ventilação do Relé Diferencial de Enrolamento do Transformador
Desajuste do limite de atuação do Relé Diferencial de Enrolamento do Transformador
Atuação indevida quando não solicitado do Relé Diferencial de Enrolamento do Transformador
Degradação do isolamento do Relé Diferencial de Enrolamento do Transformador
Incompatibilidade eletromagnética na Alimentação de Energia Auxiliar para Proteção do Transformador
Degradação do isolamento da fiação e componentes da Alimentação de Energia Auxiliar para Proteção do Transformador
Falta de Alimentação de Energia Auxiliar para Proteção do Transformador
Excesso de harmônicos na Alimentação de Energia Auxiliar para Proteção do Transformador
Sobretensão na Alimentação de Energia Auxiliar para Proteção do Transformador
Subtensão na Alimentação de Energia Auxiliar para Proteção do Transformador
Mau contato elétrico nos componentes e fiação da Alimentação de Energia Auxiliar para Proteção do Transformador
Degradação da ventilação do Relé de Sobrecorrente ou Sobrecarga do Transformador
Desajuste do limite de atuação do Relé de Sobrecorrente ou Sobrecarga do Transformador
Degradação do isolamento do Relé de Sobrecorrente ou Sobrecarga do Transformador
Atuação indevida quando não solicitado do Relé de Sobrecorrente ou Sobrecarga do Transformador
Degradação da fixação do Relé de Sobrecorrente ou Sobrecarga do Transformador
Recusa de atuação quando solicitado do Relé de Sobrecorrente ou Sobrecarga do Transformador
Atuação indevida quando não solicitado do Relé de Sobretensão do Transformador
Recusa de atuação quando solicitado do Relé de Sobretensão do Transformador
Degradação da fixação do Relé de Sobretensão do Transformador
Degradação da ventilação do Relé de Sobretensão do Transformador
Degradação do isolamento do Relé de Sobretensão do Transformador
Desajuste do limite de atuação do Relé de Sobretensão do Transformador
Degradação da ventilação do Relé de Sobrecarga dos Motores dos Ventiladores do Transformador
Recusa de atuação quando solicitado do Relé de Sobrecarga dos Motores dos Ventiladores do Transformador
Degradação do isolamento do Relé de Sobrecarga dos Motores dos Ventiladores do Transformador
Degradação da fixação do Relé de Sobrecarga dos Motores dos Ventiladores do Transformador
Desajuste do limite de atuação do Relé de Sobrecarga dos Motores dos Ventiladores do Transformador
Atuação indevida quando não solicitado do Relé de Sobrecarga dos Motores dos Ventiladores do Transformador
Atuação indevida quando não solicitado do Relé de Curtocurcuito nos Motores dos Ventiladores do Transformador
Recusa de atuação quando solicitado do Relé de Curto-curcuito nos Motores dos Ventiladores do Transformador
Degradação do isolamento do Relé de Curto-curcuito nos Motores dos Ventiladores do Transformador
Degradação da fixação do Relé de Curto-curcuito nos Motores dos Ventiladores do Transformador
Desajuste do limite de atuação do Relé de Curto-curcuito nos Motores dos Ventiladores do Transformador
Degradação da ventilação do Relé de Curto-curcuito nos Motores dos Ventiladores do Transformador
Recusa de atuação quando solicitado do Circuito de Transferência para Transformador de Reserva
Degradação do isolamento do Circuito de Transferência para Transformador de Reserva
Atuação indevida quando não solicitado do Circuito de Transferência para Transformador de Reserva
Degradação do isolamento do Detetor de Perda de Sincronismo de Transformadores em Paralelo
Degradação da fixação do Detetor de Perda de Sincronismo de Transformadores em Paralelo
Recusa de atuação quando solicitado do Detetor de Perda de Sincronismo de Transformadores em Paralelo
Desajuste do limite de atuação do Detetor de Perda de Sincronismo de Transformadores em Paralelo
Degradação da ventilação do Relé de Curto-curcuito nos Motores dos Ventiladores do Transformador
Atuação indevida quando não solicitado do Detetor de Perda de Sincronismo de Transformadores em Paralelo
Atuação indevida quando não solicitado do Relé de Sobrecarga do Motor do Comutador
Degradação do isolamento do Relé de Sobrecarga do Motor do Comutador
Recusa de atuação quando solicitado do Relé de Sobrecarga do Motor do Comutador
Degradação da ventilação do Relé de Sobrecarga do Motor do Comutador
Degradação da fixação do Relé de Sobrecarga do Motor do Comutador
Desajuste do limite de atuação do Relé de Sobrecarga do Motor do Comutador